| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

1604

赤峰市地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

吸收式换热器安装运行调试规程

Procedures for installation, operation and commissioning of absorption heat exchangers control of apricot used with kernel

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

赤峰市市场监督管理局  发布

目    次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类与标记	3

5 安装	3

6 运行调试	3

7 事故状态应急方案和说明	4

8 停机	5

9 附录一：吸收式换热器安装运行调试流程图	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第I部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古富龙供热工程技术有限公司提出。

本文件由赤峰市住房和城乡建设局归口。

本文件起草单位：内蒙古富龙供热工程技术有限公司，赤峰学院。

本文件主要起草人：方豪，赵庆伟，王春林，杨恩博，孙萌，李焱赫，甄鹏，成帅，肖永祥，

杨冰寒

吸收式换热器安装运行调试规程

范围

本文件给出了吸收式换热器换热站的术语和定义，分类与标记，规定了吸收式换热器安装、运行调试规程的要求。

本文件适用于赤峰地区使用吸收式换热器供热的项目。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

CJJ/T34-2022  城镇供热管网设计规范

GB/T  39286-2020    吸收式换热器

GB 18361  溴化锂吸收式冷（温）水机组安全要求

NB/T 47004  板式热交换器

GB/T 18431  蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组

CJJ28-2014  城镇供热管网工程施工及验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

GB/T  39286-2020   界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 吸收式换热器 absorption heat exchanger

一种由热水型吸收式热泵与常规换热器集成一体的换热装置。注：适用于热源和热汇两侧流量相差大的情况，特别适用于质量流量比大于3的情况。

- 3.2

- 吸收式换热器换热站  Absorption heat exchanger heat exchange station

一种使用吸收式换热器、能够根据设定的参数条件自动化运行的换热站。

- 3.3

- 第一类吸收式换热器 absorption heat exchanger of type I

可实现热量自小流量的热源向大流量的热汇进行传递，且热源侧出口温度低于热汇侧进口温度的吸收式换热器。

- 3.4

- 吸收式换热器效能 effectiveness of absorption heat exchanger

两侧流体中流量小的一侧流体进出口温差与两侧流体进口温差的比值。

- 3.5

- 热源侧  heat source side

释放热量的流体侧。

- 3.6

- 热汇侧  heat sink side

获得热量的流体侧。

- 3.7

- 质量流量比 mass flow rate ratio

热汇侧流体质量流量与热源侧流体质量流量的比值。

- 3.8

- 额定流量 rated flow rate

一次侧的流体质量流量，单位为吨每小时（t/h）。

- 3.9

- 换热量 heat transfer rate

热源侧流体质量流量、比热容、两侧流体进口温差以及吸收式换热器效能的乘积，单位为千瓦（kW）。

- 3.10

- 额定换热量 Rated heat exchange capacity

在设计和制造时，基于一定的标准条件和假设下，所能达到的最大热能交换量。单位为千瓦（kW）。

分类与标记

- 4.1分类

吸收式换热器换热站可分为楼宇吸收式换热器换热站和集中吸收式换热器换热站。用B表示楼宇吸收式换热器换热站，用C表示集中吸收式换热器换热站。其中集中吸收式换热器换热站，根据厂家不同分类方式不同。

- 4.2标记

AHE –Ι–(厂家简称) –（B/C）–（额定换热量）

安装

吸收式换热器的安装运行调试适用于市场上现有所有型号，其安装调试流程可参考附录一；

- 5.1贮存

5.1.1  吸收式换热器机组贮存时应保证场地平整坚硬。

5.1.2  吸收式换热器机组及其部件应贮存在通风干燥、不易燃烧、无腐蚀性物质的场所，临时存放时应用防雨布盖严，防止雨淋及化学品的侵蚀。

- 5.2  运输

5.2.1  吸收式换热器机组运输方式分为整体运输和分体运输。对于吸收式换热器换热器体量大、运输通道受限的换热站需要采用分体运输；

5.2.2  运输通道的净高度应不小于2.7 m。

- 5.3  换热站

5.3.1  检查吸收式换热器外部管路是否完整，真空压力对比出厂真空压力值升高50Pa以内，视为合格，否则需要技术人员进行检查，满足要求后方可进行下一步。

5.3.2  吸收式换热器机组安装位置的净高度应不小于4.0 m，确保机组可以顺利完成吊装。

5.3.3  吸收式换热器机组安装前应根据设计图纸预先做好设备基础，土建施工完成、验收基础质量合格后方可安装设备。

5.3.4  吸收式换热器机组就位后必须保证水平。

5.3.5  吸收式换热器设备周边或设备之间必须留有安装、维护、检修的通道，通道宽度不得小于1m。

5.3.6  吸收式换热器本体不允许进行焊接操作。

运行调试

- 6.1外观检查

6.1.1  检查采用目测检查，吸收式换热机组表面干净、整洁。

6.1.2  控制柜应干燥、无杂物、接线整齐规范、不影响操作。

6.1.3  热源水、热汇侧水流向、接管标记应正确。

6.1.4  吸收式换热器机组启动运行之前，需要确保换热站内强、弱电系统、补水系统能够正常运行。

- 6.2注水

选用自来水通过补水泵补水形式注入热汇侧管网，同时启动水质软化设备，排净吸收式换热器设备及系统管道最高处的空气方可关闭排气阀。

补水定压值按式(1)计算：

P=Pb+P1         (1)

式中：

P－补水泵设定补水压力，单位为兆帕（MPa）

Pb－用户高度产生的静压，单位为兆帕（MPa）

P1－系统运行时阻力降及预留富裕量，单位为兆帕（MPa），可按0.08 MPa-0.1 MPa取值。

补水水质需要符合CJJ/34-2022城镇供热管网设计规范要求，具体要求如下：

水质：总硬度：≤0.6mmoL/L

PH 值：7-9

溶解氧：≤0.1mg/L

浊度（FTU）：≤5mg/L

铁：≤0.3mg/L

特殊说明：在初运行时段，循环水中有泥、沙、焊渣等杂质，应建立热源侧、热汇侧水质定期检查制度，保证热源侧、热汇侧水质达标，确保机组安全和换热效果。水质化验需要包含上述内容并满足其含量范围。

达到补水压力设定值后，补水泵进入休眠状态，可以启动吸收式换热器进行调试。

- 6.3手动模式启动调试

6.3.1  系统压力达到补水泵设定压力后，排净循环泵叶轮内的空气，启动热汇侧循环泵,循环流量按照25 t/h/万㎡。

6.3.2  打开热源侧的阀门，调节热源侧流量，可按照4t/h/万㎡流量给定，使热汇侧水温度缓慢升高。

6.3.3  待热汇侧水回水温度大于等于32℃时，按照吸收式换热器设备使用说明书、按顺序间隔启动溶液泵、冷剂水泵。

6.3.4  调节吸收式换热器溴化锂溶液与冷剂水循环流量。

6.3.5  调节分配吸收式换热器本体与水-水板式换热器的热汇侧水流量。

6.3.6  吸收式换热器换热器连续运行72小时，计算换热器的换热效能、热源侧、热汇侧供/回水压差与设计值的偏差。

- 6.4自动模式启动调试

自动模式下，吸收式换热器机组可根据内部程序设定自动调整，以满足用户端的供热需求。

事故状态应急方案和说明

- 7.1真空压力较高

7.1.1  若显示真空压力较高，需检查吸收式换热器机组内部的热汇侧循环水泵、溶液泵和冷剂水泵的运行状态，以及补水泵的工作状态等。

7.1.2  若上述7.1.1条款检查没有问题，则需要确认热源侧、热汇侧流量配比是否存在问题。

7.1.3  若上述7.1.2条款检查没有问题，则需要计算判断吸收式换热器机组内部存在的不凝气值，必要时需要使用真空泵将内部不凝气抽出，若吸收式换热器机组自带真空泵，可进行自动抽真空或手动抽真空，将内部的不凝气排出。

- 7.2溶液结晶

发现吸收式换热器换热设备出现结晶的现象，应立刻查明原因，采取必要措施进行融化结晶的溴化锂。

- 7.3断电

换热站发生断电，有条件的可以关闭热源侧阀门。待来电后需要确认热汇侧系统是否欠压，确认吸收式换热器的状态，按照操作规程进行操作。

停机

供暖结束时，需要按照顺序依次关闭溶液泵、冷剂水泵，待吸收式换热器完全停止后，关闭热汇侧循环水泵；若有一键关机键，则需所有泵完全停止运转后，将热源与热汇侧进出口阀门关闭，吸收式换热器进行湿保护后，操作人员方可离开换热站。

附录一：吸收式换热器安装运行调试流程图

吸收式换热器的安装运行调试流程分为以下8个阶段，其中运输和安装以及运行调试前需要进行检查，以保证吸收式换热器处于正常状态。程序流程图如图1所示。

图1 吸收式换热器安装运行调试流程